|  | ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια λέβητα πετρελαίου, καυστήρα και κυκλοφορητή για το σύστημα θέρμανσης του «ΞΕΝΩΝΑ ΜΕΛΙΣΑΝΘΙΑ». |  |
| --- | --- | --- |
|  | Τεχνική περιγραφή |  |
| Στην παρούσα τεχνική μελέτη καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την ανανέωση του λεβητοστασίου της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης του «ΞΕΝΩΝΑ ΜΕΛΙΣΑΝΘΙΑ» η οποία χρονολογείται περί το 1990. Συνίσταται λοιπόν η αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου, του καυστήρα πετρελαίου, του κυκλοφορητή, του δοχείου διαστολής και των παρελκόμενων συστημάτων ασφαλείας διότι σε περίπτωση σοβαρής βλάβης τους δεν υπάρχουν ανταλλακτικά για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης και δεν καλύπτουν τις σύγχρονες απαιτήσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Αντικείμενο μελέτης: Μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε στο λεβητοστάσιο του συγκεκριμένου κτιρίου, διαπιστώθηκε ότι: 1. Ο υπάρχων λέβητας κεντρικής θέρμανσης έχει εκτεταμένες φθορές στην πόρτα, στους φλογοαυλούς στα τοιχώματα και στην γύρω περιοχή τους λόγω παλαιότητας. Κατά συνέπεια κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση αντικατάσταση του παλιού λέβητα, με νέο. 2. Ο καυστήρας πετρελαίου είναι πεπαλαιωμένος με συνεχή λειτουργικά προβλήματα και πρέπει να αντικατασταθεί για λόγους ασφαλείας, σωστής και οικονομικότερης λειτουργίας της εγκατάστασης. Παράλληλα, θα γίνει αντικατάσταση των παρακάτω υπαρχόντων: 1. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 1/2 ΄΄ 1τεμ. 2. ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/4 ΄΄ 1τεμ. 3. ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1τεμ. Επίσης θα γίνει τοποθέτηση μίας ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας πετρελαίου 1/2 ΄΄. Δικαιολογητικά Όλα τα υλικά θα διαθέτουν CE και θα είναι από εταιρείες που διαθέτουν ISO. Ειδικά τα πιστοποιητικά ISO και CE του προτεινόμενου λέβητα και καυστήρα, μαζί με τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδιά τους, από τα οποία θα προκύπτουν σαφώς (π.χ. υπογραμμισμένα, σημειωμένα, σε κύκλο κλπ) τόσο τα προτεινόμενα προς τοποθέτηση υλικά όσο και η σωστή συνεργασία λέβητα – καυστήρα όσον αφορά την αντίθλιψη – κατάθλιψη λέβητα – καυστήρα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη συνέχεια, θα περιλαμβάνονται στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζόμενου. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO ΚΑΙ CE ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΑΦΩΣ ΤΟΣΟ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΟΣΟ ΚΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΒΗΤΑ – ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΛΙΨΗ – ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΛΕΒΗΤΑ – ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.. Τεχνικές Προδιαγραφές Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών, τα οποία προορίζονται για την εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης του «ΞΕΝΩΝΑ ΜΕΛΙΣΑΝΘΙΑ». Τα ζητούμενα είδη πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, που θα περιγράφονται αναλυτικά σε Φύλλο Συμμόρφωσης και θα τεκμηριώνονται με αντίστοιχες παραπομπές στα πρωτότυπα εγχειρίδια του κατασκευαστή ή άλλα επίσημα έγγραφα. Α. Λέβητας - Ο λέβητας να είναι αμεταχείριστος, με έτος κατασκευής τουλάχιστον το 2020. - Θα είναι χαλύβδινος, οριζόντιος, κυλινδρικός, αεριαυλωτός, τριπλής διαδρομής καυσαερίων με βεβιασμένη κυκλοφορία (υπερπίεση στο θάλαμο καύσης), για νερό θερμοκρασίας 70-90oC. - Θα είναι κατάλληλος για λειτουργία με καυστήρα πετρελαίου και καυστήρα αερίου. - Η ελάχιστη ωφέλιμη ονομαστική ισχύς (για καύση πετρελαίου) θα είναι: 70.000 Kcal/h. - Οι πιέσεις λειτουργίας/δοκιμής θα είναι αντίστοιχα: 4/6 bar(g). - Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με πιστοποιητικά υδραυλικών δοκιμών. - Θα έχουν βαθμό απόδοσης τουλάχιστον 90% σε πλήρες φορτίο. - Ο υδροθάλαμος θα είναι μεγάλου όγκου (να αναφερθεί), για δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλης ποσότητας νερού. - Ο θάλαμος αναστροφής θα βρίσκεται μέσα στο κυλινδρικό περίβλημα του λέβητα και θα βρέχεται από το νερό του υδροθαλάμου. Η πρώτη και δεύτερη διαδρομή των καυσαερίων θα γίνεται στο φλογοθάλαμο. Στο θάλαμο αναστροφής καυσαερίων θα αναστρέφεται η πορεία τους και θα οδηγούνται μέσω των φλογοαυλών της 3ης διαδρομής στον καπνοθάλαμο όπου θα γίνεται και η σύνδεση με την καπνοδόχο. - Ο λέβητας θα διαθέτει θυρίδα επίβλεψης του θαλάμου καύσης. Η πόρτα του λέβητα θα διαθέτει πυρίμαχο υλικό μεγάλου πάχους για υψηλή προστασία και θερμική μόνωση. Θα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μπορεί να ανοίγει προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, και να είναι εύκολα προσβάσιμη για συντήρηση και καθαρισμό. Για την ορθή λειτουργία της, θα πρέπει να εφάπτεται σφιχτά στο κεραμικό κορδόνι, ώστε να μην υπάρχει διαρροή καυσαερίων. Επίσης θα πρέπει να είναι αυτοστήρικτη και να μην είναι απαραίτητη η χρήση άλλων μέσων (γερανός, ανάρτηση, κλπ). Γενικά ο λέβητας θα πρέπει να μπορεί να συντηρηθεί χωρίς τη χρήση άλλων μηχανημάτων ξένων προς τη λειτουργία του. - Τα ελάσματα θα είναι ποιότητας R St-37.2 (“καθησυχασμένος” χάλυβας) κατά DIN 17100, κατάλληλα για λέβητες. Τα ελάχιστα πάχη των ελασμάτων θα είναι: 6 mm (περίβλημα), 7 mm (φλογοσωλήνας), 8 mm (αυλοφόρες πλάκες). - Οι αεριαυλοί θα είναι χαλύβδινοι, χωρίς διαμήκη ραφή (seamless tubes), ποιότητας (πιστοποιημένα) τουλάχιστον St 35-8, τύπου manessmann κατά DIN 17175, κατάλληλοι για λέβητες. Θα διαθέτουν ειδικούς ανοξείδωτους στροβιλιστές, για βέλτιστη απόδοση. - Ο λέβητας θα διαθέτει μόνωση από υαλοβάμβακα, με θερμική αγωγιμότητα όχι μεγαλύτερη των 0,40 kcal/m2h, ή πάχους τουλάχιστον 60 mm και πυκνότητας 80 Kg/m3, ενισχυμένο κατά προτίμηση με γαλβανισμένα χαλύβδινα πλέγματα. Τα μεταλλικά καλύμματα των λεβήτων θα είναι αλουμινένια ή γαλβανισμένα εν θερμώ, πάχους τουλάχιστον 1 mm και βαμμένα με διπλό στρώμα προστατευτικού αντιδιαβρωτικού χρώματος υψηλών θερμοκρασιών. - Θα φέρει στόμια για την προσαρμογή των υπαρχόντων σωληνώσεων αναχώρησης και επιστροφής ζεστού νερού καθώς και στόμιο λήψης ζεστού νερού. Θα προβλέπονται οι αναγκαίες φλάντζες, κοχλίες και παρεμβύσματα. Επίσης, στο πίσω μέρος τους θα φέρουν περιλαίμιο για την έξοδο των καυσαερίων. Για την προσαρμογή του καυστήρα, ο λέβητας θα διαθέτει χαλύβδινη πλάκα με την αντίστοιχη οπή. Η στεγανότητα μεταξύ του μπροστινού τμήματος του λέβητα και της πλάκας προσαρμογής του καυστήρα θα εξασφαλίζεται με παρέμβυσμα από υαλονήματα. - Ο λέβητας θα φέρει: α. Πινακίδα, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία: - όνομα & διεύθυνση κατασκευαστή, σήμα εργοστασίου παραγωγής (αν υπάρχει) - τύπος λέβητα - έτος κατασκευής - ονομαστική ισχύς λέβητα, για κάθε καύσιμο που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί - μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας - μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία ζεστού νερού - πίεση δοκιμής. β. Κρουνό εκκένωσης, με σύστημα ταχείας εκκένωσης. γ. Βαλβίδα ασφαλείας. δ. Πίνακα οργάνων του οποίου το κύκλωμα θα προστατεύεται τόσο από αυτόματη ηλεκτρική ασφάλεια όσο και από θερμική ασφάλεια που ενεργοποιείται στους 95ο C. Τα όργανα θα είναι εμβαπτιζόμενα και οι βολβοί θα τοποθετούνται στο κυάθιο που υπάρχει στο σώμα του λέβητα. Για βεβαίωση της λειτουργίας των μετρητών θα υπάρχει ασφάλεια στο κυάθιο που διασφαλίζει πως όλοι οι βολβοί των οργάνων βρίσκονται εντός του κυαθίου. Ο Πίνακας οργάνων θα περιλαμβάνει τουλάχιστον: - Γενικό διακόπτη με αντίστοιχη λυχνία (επί του διακόπτη ή επί του πίνακα). - Θερμόμετρο μέτρησης νερού λέβητα - Θερμοστάτη καυστήρα - Θερμοστάτη κυκλοφορητή - Θερμοστάτη ασφαλείας Θα ενεργοποιείται και θα απενεργοποιείται από γενικό διακόπτη ON/OFF. Όταν ο πίνακας είναι ενεργοποιημένος θα ανάβει ενδεικτική λυχνία είτε επί του διακόπτη είτε επί του πίνακα οργάνων. Στο θερμόμετρο του πίνακα θα φαίνεται η τρέχουσα θερμοκρασία του νερού του λέβητα. Ο θερμοστάτης του καυστήρα θα σταματάει τη λειτουργία του καυστήρα όταν το νερό φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία. Την κατάσταση του καυστήρα (λειτουργία – παύση) θα ακολουθεί η ενδεικτική του λυχνία, ανάλογη αυτής του γενικού διακόπτη. Ο θερμοστάτης του κυκλοφορητή θα ενεργοποιεί τον κυκλοφορητή όταν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί την επιλεγμένη θερμοκρασία. Την κατάσταση του κυκλοφορητή ακολουθεί η ενδεικτική του λυχνία, ανάλογη αυτής του γενικού διακόπτη. Ο θερμοστάτης ασφαλείας θα διακόπτει το ρεύμα σε όλες τις συσκευές όταν η θερμοκρασία υπερβεί τους 95 0C και ενδεχομένως δεν έχουν λειτουργήσει ο θερμοστάτης καυστήρα και η βαλβίδα ασφαλείας. Για την επανεκκίνηση του συστήματος θα απαιτείται να περάσει χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε λεπτών με το νερό να κυκλοφορεί, ώστε να πέσει η θερμοκρασία του. Μόλις πέσει η θερμοκρασία, θα απαιτείται χειροκίνητη επανεκκίνηση του θερμοστάτη ασφαλείας για να ξεκινήσει ξανά η λειτουργία. Οι θερμοστάτες του λέβητα θα συνεργαστούν με τους υπάρχοντες της εγκατάστασης. Β. Καυστήρας Ο καυστήρας να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος. Θα πρέπει να είναι κατάλληλος για πετρέλαιο θέρμανσης και σύμφωνος με τα Ελληνικά πρότυπα ΕΛΟΤ 276 και 386 & ΕΛΟΤ ΕΝ 304 (για καυστήρα πετρελαίου). Kατάλληλος για τον προσφερόμενο λέβητα. Θα είναι υπερπίεσης, ηλεκτροκίνητος, κατάλληλος για εναλλασσόμενο ρεύμα 220V, 50Hz, με κινητήρα, αντλία υψηλής πίεσης και φωτοαντίσταση με ικανότητα παροχής καυσίμου σύμφωνα με την θερμική ικανότητα του λέβητα δηλ. περίπου 7,8 Kg/h. Θα έχει τις κατάλληλες συσκευές για προθέρμανση του πετρελαίου, για το διασκορπισμό και ανάμιξη με τον αέρα. Η κατασκευαστική διαμόρφωση του τμήματος σύνδεσης του καυστήρα με το λέβητα θα εξασφαλίζει εύκολη προσαρμογή στον λέβητα. Θα φέρει μεταλλική πινακίδα όπου θα αναγράφονται: - Ο κατασκευαστής. - Ο τύπος του καυστήρα. - Το έτος κατασκευής. - Η ωριαία μέγιστη και ελάχιστη παροχή καυσίμου. - Το είδος του καυσίμου. Επίσης ο προμηθευτής θα αναφέρει με prospectus τον τρόπο σύνδεσης του καυστήρα με το λέβητα, το ηλεκτρολογικό σχέδιο των συνδέσεων και λεπτομερείς οδηγίες δοκιμής και λειτουργίας στα Ελληνικά . Γ. Κυκλοφορητής Ο κυκλοφορητής να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος. Να είναι υδρολίπαντος, αθόρυβος, με σύνδεση ρακόρ, με τάση λειτουργίας 1~230 V, 50/60 Hz, με μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar και ικανότητα παροχής 4,7m3/h. Ο βαθμός προστασίας να είναι τουλάχιστον IP55, ενώ η θερμοκρασία νερού λειτουργίας να κυμαίνεται από -20 oC έως +110 oC. Θα φέρει μεταλλική πινακίδα όπου θα αναγράφονται: - Ο κατασκευαστής. - Ο τύπος του κυκλοφορητή. - Ο αριθμός κατασκευής. - Η φορά περιστροφής. - Η τάση τροφοδοσίας. - Η απορροφούμενη ισχύς στις διάφορες ταχύτητες στροφών. - Η χωρητικότητα του πυκνωτή Δ. Κλειστό δοχείο διαστολής Το κλειστό δοχείο διαστολής να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο. Θα πληροί τους γερμανικούς κανονισμούς DIN-4751/2. Θα είναι τύπου μεμβράνης και θα αποτελείται από κατάλληλο δοχείο, σφαιρικό ή κυλινδρικό χωρητικότητας 80lt. Αποτελείται από: - χαλύβδινο κέλυφος. - ελαστική μεμβράνη μεγάλης αντοχής από καουτσούκ. Ε. Καπνοδόχος Η καπνοδόχος ύψους 4m θα είναι διπλών τοιχωμάτων τύπου inox με μόνωση κατάλληλη για εξωτερική εγκατάσταση, εσωτερικής διαμέτρου Φ250, η οποία θα συνδέεται με ταφ αντίστοιχης διαμέτρου με το λέβητα, θα φέρει στη βάση της τάπα με σιφώνι αποχέτευσης, στην κορυφή της καπέλο αντιανεμικής απόληξης inox διπλού τοιχώματος, καθώς επίσης και τα αντίστοιχα στηρίγματα και σφιγκτήρες που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε ένωση. ### Παράδοση – Παραλαβή Τα μηχανήματα θα μεταφερθούν στο λεβητοστάσιο του «ΞΕΝΩΝΑ ΜΕΛΙΣΑΝΘΙΑ» με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Όλα τα είδη και υλικά που θα προσκομίσει ο προμηθευτής στο «ΞΕΝΩΝΑ ΜΕΛΙΣΑΝΘΙΑ», πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ζητήσει ο φορέας, για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο προμηθευτής υποχρεώνεται να υπακούσει σε οποιεσδήποτε εντολές ή υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών του, για υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. Η οριστική παραλαβή των μηχανημάτων θα γίνει από αρμόδια επιτροπή με βάση τις νόμιμες διαδικασίες, μετά την παράδοσή τους με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Ειδικότερα, για την οριστική παραλαβή των μηχανημάτων πρέπει να προηγηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, και γενικά η επαλήθευση των τεχνικών δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών, σύμφωνα με τη σύμβαση και την τεχνική πρoσφoρά του προμηθευτή, με καταμέτρηση των διαφόρων υλικών – ανταλλακτικών. Με την παράδοση των ειδών, θα δοθούν στο τεχνικό τμήμα του Νοσοκομείου: - οδηγίες συντήρησης-επισκευής-λειτουργίας (service & operation manuals), - αναλυτικά σχέδια του λέβητα και επιμέρους τμημάτων, του καυστήρα, του κυκλοφορητή, του δοχείου διαστολής και των παρελκόμενων συστημάτων ασφαλείας - κατάλογο ανταλλακτικών (spare parts list), Η διαδικασία της παράδοσης-παραλαβής θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Εγγύηση καλής λειτουργίας Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας πέντε (5) ετών τουλάχιστον, χωρίς η συντήρηση σε αυτό το διάστημα να γίνεται υποχρεωτικά από τον προμηθευτή. Επίσης θα παρέχεται πλήρης υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service για δεκαπέντε (15) χρόνια τουλάχιστον από την παραλαβή. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη, προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση, και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα ανταλλακτικά, υλικά κλπ. Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 3.000,00€ συμπ. ΦΠΑ. |